| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. Ul. Przemysłowa 12 27-600 Sandomierz Polska | Tel: +48 (15) 832-36-79 Fax: +48 (15) 832-28-76 E-mail sekretariat@pgkim.sandomierz.pl |
| --- | --- |

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP. 3/JRP/2014 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

DLA. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. NA ROBOTY BUDOWLANE. przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz.907, 984,1047,1473 (stan prawny na dzień 24 grudnia 2013 r.). DLA PROJEKTU. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń).. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.. o całkowitej wartości zamówienia większej niż kwoty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. 2013 r. poz.1735).

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2. | Część II | Kontrakt |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia. |
| 4. | Część III.a | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |
| 5. | Część III.b | Projekt Budowlany i Wykonawczy |
| 6. | Część III.c | Przedmiar Robót |
| 7. | Część III.d | Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia znajduje się w części E Opisu Technicznego Projektu Budowlanego – str. 86 |

PROJEKT:

„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ  NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA  ”

NAZWA:

ROBOTY BUDOWLANE  DLA PROJEKTU  PN. „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI

WODNO  –  ŚCIEKOWEJ  NA TERENIE MIASTA SANDOMIERZA” – REMONT 
I MODERNIZACJA MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SANDOMIERZU – ETAP II (WYMIANA INSTALACJI, MASZYN I URZĄDZEŃ).

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | ZP.3/JRP/2014 |
| --- | --- |

CZĘŚĆ III

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZAM :

........................................

Spis treści

1. Informacje o zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie

miasta Sandomierza” – Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w

Sandomierzu - Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urzadzeń	5

2. Zakres rzeczowy do wykonania...............................................................................5

3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu	7

4. Obecny stan prawny w zakresie odprowadzanych ścieków	8

5. Ilość i jakość ścieków dopływających	8

6. Eksploatowane obiekty technologiczne	9

7. Projektowane zagospodarowanie terenu	10

8. Uzasadnienie realizacji II-go etapu remontu oczyszczalni...................... ..............11

9. Zakładane wymagania dla prac w ramach zamówienia.........................................12

10. Opis zakładanych rozwiązań................................................................................14

11. Wykonanie i montaż urządzeń.............................................................................15

12. Istniejące uzbrojenie podziemne..........................................................................15

13. Wywóz materiałów z wyburzeń, demontaży i zagospodarowanie

zanieczyszczeń	15

14. Przygotowanie i realizacja Projektu	15

# 1. Informacje o zadaniu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

# na terenie miasta Sandomierza” – Remont i modernizacja miejskiej

oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, 	maszyn i urządzeń).

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta

Sandomierza” ma przyczynić się do osiągnięcia polskich i europejskich 	standardów oraz norm dotyczących gospodarki wodno - ściekowej i jakości 	wód powierzchniowych.

Niniejsze zamówienie jest rozszerzeniem zadania pt. „Remont i modernizacja 	miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu” będącego częścią Projektu 	pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta 	Sandomierza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 	Funduszu Spójności w ramach działania 1.1    Gospodarka wodno-ściekowa w 	aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, 	Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

# 2. Zakres rzeczowy do wykonania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji 	oczyszczalni ścieków na terenie miasta Sandomierza uwzględniającej 	wymianę instalacji, maszyn i urządzeń w istniejących obiektach budowlanych, 	wymianę rurociągów technologicznych, instalacji energetycznych w zakresie 	omówionym w dalszej części niniejszego opisu.

Zamówienie obejmuje zakres prac nie objęty we wcześniejszej modernizacji 	oczyszczalni ścieków a w szczególności:

I. Montaż urządzeń:

1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h)) wysokowydajna 	     wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu.

- Pompa osadu (śrubowa jednowirnikowa – osad na wirówkę).

- Pomiar natężenia przepływu osadu.

- Pomiary osadu ( przepływ i gęstość )

- Transporter ślimakowy osadu z wirówki.

II. Wymianie urządzeń:

1. Stacja odwadniania osadu (o wydatku od 15-20 m3/h)

- Stacja dozowania polielektrolitu.

- Pompa doprowadzająca roztwór polielektrolitu do wirówki.

2. Higienizator - mikser osadu wraz z urządzeniami pomocniczymi (układ 	     aglomeracji i higienizacji osadów ściekowych)

- Zbiornik wapna o poj. min 45m3 wraz z dozownikiem i podajnikiem wapna.

- Podajnik ślimakowy wapna.

- Podajnik korytowy U250 mm  osadu do higienizatora - miksera.

- Higienizator - mikser osadu z wapnem (reaktor do higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych).

- Podajnik taśmowy osadu na składowisko, odporny na temperaturę ( 140 0 C ).

3. Pompa recyrkulacji wewnętrznej osadu ( reaktor A i B ) – 2 szt.

4. Pompa recyrkulacji zewnętrznej ( reaktor A i B ) – 4 szt.

5. Pompa ścieków dowożonych (przepompownia ścieków dowożonych)

– 1 szt.

6. Mieszadła w zbiorniku buforowym –2 szt.

7. Pompy osadu nadmiernego ( reaktor A i B )–2 szt.

8. Pompy w studni ścieków surowych wraz z przepustnicami odcinającymi z 	     napędem ręcznymi i elektrycznym, klapami zwrotnymi między

kołnierzowymi.

9. Zasuwa nożowa pod zbiornikiem buforowym –odcinająca nożowa o

napędzie ręcznym dn 300.

10. Przepustnica do regulacji dozowania ścieku na reaktory dn 300 z

napędem mechanicznym i ręcznym ( pod zbiornikiem buforowym ).

11. Krata schodkowa do mechanicznego usuwania skratek o prześwicie 3mm 	      szerokości kanału 0,9 m wraz z praską do skratek

- Krata schodkowa– 1 szt.

- Prasopłuczka skratek – 1 szt.

12. Wymiana i uzupełnienie układów automatyki, sterowania i zasilania

wymienianych urządzeń.

- Instalacja elektryczna, szafa sterownicza do sterowania wirówką dekantacyjną wraz z osprzętem oraz układu sterowania reaktora do higienizacji i aglomeracji osadu.

- Instalacja elektryczna, sterownicza, szafa zasilająco – sterownicza kraty schodkowej wraz z prasopłuczką skratek.

- Wymiana kabla eNN zasilającego pompę recyrkulacji zewnętrznej.

- Zasilenie wymienionych pomp , mieszadeł w energię elektryczną i zapewnienie sterowania zdalnego urządzeniami.

- Montaż kabla grzejnego na rurociągu ścieków dowożonych

- Zasilanie i sterowanie przepustnicami odcinającymi na rurociągach osadu nadmiernego

- Rozbudowa istniejącego systemu wizualizacji o nowe urządzenia w tym układu wirówki, higienizacji i aglomeracji osadu, przygotowania polielektrolitu.

13. Demontaż w/w maszyn i instalacji.

- Demontaż układu higienizacji osadu (mikser , silos na wapno, podajnik taśmowy osadu na składowisko wraz z zasilaniem elektrycznym i sterowaniem).

- Demontaż stacji przygotowania polielektrolitu .

- Demontaż pomp, mieszadeł, przepustnic, zasuw i napędów elektrycznych do przepustnic, przeznaczonych do wymiany.

- Demontaż rurociągu wody technologicznej wraz z armaturą pomiędzy kanałem na estakadzie (Ob.11) a budynkiem techniczno - socjalnym (Ob.61).

- Demontaż rurociągu ścieków dowożonych pomiędzy obiektami, zbiornikiem ścieków dowożonych a zbiornikiem buforowym.

- Demontaż rurociągów i armatury instalacji osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika operacyjnego.

III. Wykonanie prac remontowych polegających na:

14. Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę , stację polielektrolitu, 	      wirówkę (ściek oczyszczony).

15. Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B 	      do zbiornika operacyjnego.

16. Wymiana rurociągów ścieków dowożonych (przepompownia ścieków 	        dowożonych).

UWAGA !!!!

Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na to, że roboty 	        wykonywane będą na terenie obiektu będącego w ciągłym ruchu, co 	        wiąże się z koniecznością ciągłego utrzymania procesu

technologicznego oczyszczania ścieków w trakcie prowadzonych  	        robót, przy zapewnieniu wymaganych parametrów oczyszczania 	       ścieków zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym

3.	Opis istniejącego zagospodarowania terenu.

Zakres objęty pracami remontowymi zawiera się całkowicie na terenie 	istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w mieście Sandomierz, powiat 	sandomierski, na działce ob.3 o nr ew. 1346/9 (wschodnia część miasta 	Sandomierza). Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest przewidziana 	do remontu i modernizacji oczyszczalnia ścieków wynosi 6,0167 ha.

W skład obiektów oczyszczalni ścieków wchodzi: budynek techniczno-	socjalny, budynek krat z separatorem piasku, pompownia ścieków surowych, 	budynek RN07,pompownia drenażowa, pompownia ścieków dowożonych z 	halą dmuchaw, pompownia ścieków własnych, stacja transformatorowa, 	garaże, zbiornik magazynowo-buforowy, dwa bioreaktory, kanał naziemny 	ścieków, zlewnia ścieków, zbiornik operacyjny osadu, składowisko osadu 	odwodnionego, piaskownik z poletkami, stacja PIX, drogi oraz place 	wewnętrzne. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia 	znajduje się tereny zagospodarowane pod przemysł i zabudowę(tzw. dzielnica 	przemysłowa).

Docelowa przepustowość oczyszczalni wynosi 7.500 m3 na dobę – 37500 	RLM w przeliczeniu na mieszkańców równoważnych i nie ulegnie zmianie w 	związku z realizacją projektowanego przedsięwzięcia.

Ścieki dopływające do oczyszczalni są kierowane poprzez węzeł krat i 	piaskowniki (Ob.04) (jeden pracuje z 2 pozostałe stanowią czynną rezerwę) do 	pompowni głównej (Ob.07). Stamtąd ścieki pompowane są do dwóch 	kołowych bioreaktorów, pracujących w technologii osadu czynnego. W 	zabudowie reaktorów znajdują się zabudowane komory osadu czynnego, 	osadniki wtórne oraz pompownie recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej. 	Sprężone powietrze dostarczane jest ze stacji dmuchaw (Ob.08.2), 	zblokowanej z węzłem pompowni ścieków dowożonych. W przypadku 	zwiększonej ilości dopływających ścieków ścieki z pompowni głównej 	kierowane są do zbiornika buforowego skąd w godzinach nocnych 	(zmniejszony dopływ ścieków) zrzucane są ponownie do pompowni głównej ( 	pompownia ścieków surowych).

Ścieki oczyszczone kierowane są do odbiornika ( rzeka Wisła) kanałem 	żelbetowym. W przypadku wyższych stanów wód na rzece, zasuwa na kanale 	zostaje zamknięta, zaś wody wypompowywane są za pomocą pompowni wód 	drenażowych (Ob.72).

Osad nadmierny z bioreaktorów (Ob.10a,b) kierowany jest pompowo do 	zbiornika operacyjnego, a następnie odwadniany na prasie mechanicznej i po 	wapnowaniu kierowany na składowisko, skąd okresowo wywożony jest do 	zagospodarowania. Wszelkie odcieki powstające na terenie oczyszczalni 	kierowane są kanalizacją zakładową do głównego strumienia ścieków 	bezpośrednio, a ścieki dowożone, poprzez węzeł sito piaskownika i zbiornik 	retencyjny. Na terenie oczyszczalni znajduje się również budynek socjalno – 	techniczny obsługi. Cały teren jest ogrodzony i znajduje się pod dozorem 	obsługi oczyszczalni.

4. Obecny stan prawny w zakresie odprowadzanych ścieków

Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki 	Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. spełnia warunki 	wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wisły zgodnie z 	udzielonym mu pozwoleniem wodno-prawnym przez Starostę 	Sandomierskiego w dniu 30.12.2005r. o następujących maksymalnych 	dopuszczalnych wartościach stężeń zanieczyszczeń:

- Odczyn pH                           6,5 - 9,0

- BZT5                                   15 mgO2/dm3

- ChZT                                    125 mgO2/dm3

- Zawiesina ogólna                 35 mg/dm3

- Azot ogólny                          15 mg N/dm3

- Azot amonowy                     10 mg NH4/dm3

- Fosfor ogólny                       2 mg P/dm3

- Substancje ropopochodne    15 mg/dm3

UWAGA !!!!

W przypadku gdy podczas prowadzenia robót nastąpi pogorszenie 	jakości ścieków oczyszczonych Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty 	części opłat środowiskowych w wysokości równej różnicy opłat w 	analogicznym okresie roku poprzedniego i okresie wykonywania prac. 	Wykonawca pokrywa jedynie różnicę w cenie jednostkowej (wyliczanej dla 	metra sześciennego ścieków), w przypadku zwiększonego napływu ścieków 	wartość opłaty bazowej (wynikającej ze zwiększonej ilości ścieków) pokrywa 	Zamawiający.

# 5. Ilość i jakość ścieków dopływających

Oczyszczalnia przewidziana jest na ok. 3855 m3/d ścieków surowych oraz ok. 	85 m3/d ścieków dowożonych.

Parametry ścieków surowych:

- BZT5 – 471 mgO2/l

- ChZT – 749,79 mgO2/l

- Azot ogólny – 85,65 mgN/l

- Zawiesina ogólna – 334,93 mg/l

- Fosfor og. – 8,6 mgP/l

Parametry ścieków oczyszczonych:

- BZT5 – 3,0 mgO2/l

- ChZT – 25,8 mgO2/l

- Azot ogólny – 2,70 mgN/l

- Azot amonowy – 0,133 mgNNH4/l

- Zawiesina ogólna – < 5 mg/l

- Fosfor og. – 1,23 mgP/l

# 6. Eksploatowane obiekty technologiczne

Obecnie oczyszczalnia pracuje z wykorzystaniem następujących obiektów 	technologicznych:

- Kolektor dopływowy ścieków surowych (01)

- Przejście pod istniejącym wałem (02)

- Komora rozdzielcza (02.2)

- Budynek krat i separacji piasku (04)

- Piaskowniki wirowe (05a,b,d)

- Poletko ociekowe piasku (05 c,e)

- Koryto pomiarowe (06a,b,d)

- Pompownia ścieków surowych (07)

- Budynek rozdzielni NN (07a)

- Zbiornik magazynowo – buforowy (08.1)

- Pompownia ścieków dowożonych, stacja dmuchaw, stacja (NN)(08.2)

- Kanał na estakadzie (09)

- Komora rozprężna z pompownią części pływających (09.1)

- Bioreaktor (10a)

- Bioreaktor (10b)

- Kanał na estakadzie (11)

- Przejście pod wałem przeciwpowodziowym (12)

- Komora zasuw odcinających na kanale awaryjnym (13)

- Wylot ścieków oczyszczonych do Wisły (14)

- Kanał awaryjny ścieków dn 1,0m (15)

- Zlewnia ścieków (17)

- Stacja magazynowania i dozowania (PIX) (18)

- Zbiornik operacyjny osadu (19)

- Składowisko osadu ( 20)

- Pompownia ścieków własnych (21)

- Budynek techniczno-socjalny (stacja odwadniania)(61)

- Główna stacja transformatorowa (66)

- Garaże (68)

- Pompownia wód drenażowych (72)

# 7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ukształtowanie terenu istniejącego nie ulega zmianie. Przewiduje się jedynie 	wykonanie w ograniczonym zakresie mikroniwelacji porządkującej teren 	wymienianych sieci i instalacji. Zasilanie w energię elektryczną obiektu 	odbywać się będzie z instalacji w istniejącym obiekcie. Zasilanie w wodę pitną 	z przewodów stanowiących istn. uzbrojenie przedmiotowego terenu zaś 	rurociągi osadu, rurociągi wody technologicznej wymaniane będą w zakresie 	prac projektowych.

Do zasypywania wykopów obiektowych przewiduje się  grunt nośny z 	wykopów.

# 7.1. Zieleń

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zasięgiem:

- Obsianie trawą terenu po wykopach.

Po wykonaniu robót ziemnych, warstwa urodzajnej gleby pod trawnik na terenie prowadzonych prac powinna wynosić minimum 20cm.

# 7.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę (ściek

oczyszczony) wymaga demontażu istniejącej instalacji pomiędzy komorą 	      przelewową na kanale na estakadzie a węzłem w pomieszczeniu

socjalno technicznym (obiekt 61).Instalację należy wykonać z rur PE 100

SDR 17 PN 10 200x 11,9mm.

Wymiana rur instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów 	      A i B (obiekt nr 10a,b) do zbiornika operacyjnego (obiekt nr 19) ze

stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10) prowadzonych po

istniejącej trasie w gruncie.

Przewiduje się wymianę kabla prowadzoną po reaktorach (obiekt 10a) 	      oraz w kanałach kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni 	       	      niskiego napięcia w budynku ścieków dowożonych ( obiekt 08.2.).

UWAGA!!!!

Ze względu na remont drogi wewnętrznej na terenie

zakładu w  rejonie budynku techniczno - socjalnego ob.

61 objętej niezależnym opracowaniem i przetargiem, w

pierwszej kolejności należy przewidzieć wymianę

rurociągów wody technologicznej i osadu nadmiernego

biegnących pod drogą.

Wymiana rurociągu dn 200 PEHD l= ok.40mb i dn 110mm l= 42mb 	      wraz z armaturą spustową.

8. Uzasadnienie realizacji II etapu remontu oczyszczalni

Zakład Oczyszczania Ścieków wybudowano w latach 1997/1998. 		       Generalnym Wykonawcą było przedsiębiorstwo ,,Hydrobudowa - 		       Rzeszów" S.A.. Generalny Wykonawca w dniu 10.06.1998r. zgłosił

Inwestorowi uzyskanie efektu ekologicznego pracy oczyszczalni oraz 	       gotowość przekazania obiektu do eksploatacji ciągłej.

W latach 2011- 2013 r dokonano modernizacji istniejącej technologii do 	       pracy w warunkach zwiększonego obciążenia ładunkami zanieczyszczeń.

Wykonano prace związane z:

- wymianą separatora z płuczką piasku wraz z szafą zasilająco-

sterującą,

- wymianą pompy pulpy piasku, sterowanie pompą pulpy w zależności 	     od napływu,

- remontem komory bioreaktora „A” i „B” polegający na kompleksowej

wymianie instalacji napowietrzania, wymianie przegród oraz

wymianie koryt kablowych i instalacji sterowania,

- kompleksowym demontażem i wymianą instalacji zgarniania i odprowadzania osadu w osadniku „A” i „B” wraz z wykonaniem renowacji betonowych powierzchni zbiornika osadnika i wykonaniem nowej bieżni zgarniacza z płyt polimerobetonowych,

- wyłożenie bieżni zgarniacza na bioreaktorze „A” i ”B” płytami polimerobetonowymi i regulacją zgarniacza,

- remont instalacji elektrycznych zasilających,

- budową nowego systemu aparatury kontroli, pomiarów i automatyki dla oczyszczalni ścieków,

- wykonanie całościowego rozruchu oczyszczalni włączając w to pośrednie rozruchy zmodernizowanych obiektów warunkujący ciągłość pracy oczyszczalni.

W ramach prac projektowych przeprowadzonych w latach 2008-2009 		ze względu na ograniczone środki finansowe nie uwzględniono 			całościowej modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków.

Obecny zakres prac remontowych miejskiej oczyszczalni jest  			kolejnym -  II etapem prac modernizacyjnych uwzględniającym 			najpilniejsze i niezbędne prace możliwe do wykonania w ramach prac 		zgłoszeniowych.

Zakres prac uwzględnia wymianę wyeksploatowanych zasuw, pomp , 		podajników, mieszadeł, rurociągów technologicznych, zasilania i 			sterowania urządzeń oraz wykonanie ciągu odwodnienia osadu za 		pomocą wirówki, równoległego do ciągu istniejącego, w którym 			zastosowano prasę taśmową. Wykonanie prac remontowych 			związanych z remontem rurociągów technologicznych, kabla 			zasilającego pompy na obiekcie reaktora (ob.10a)

# 9. Zakładane wymagania dla prac w ramach zamówienia.

Zgodnie z założeniami, modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w 		Sandomierzu – etap II ( Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń ) 			powinna być zrealizowana z uwzględnieniem:

- Zwiększenia wydajności stacji odwadniania osadu do min 20 % suchej masy realizowane za pomocą wirówki dekantacyjnej.

- Zastosowanie higienizatora - miksera osadu z urządzeniami pomocniczymi, który przy udziale tlenku wapnia w wyniku reakcji egzotermicznej powoduje znaczne osuszenie osadu i utworzenia aglomeratu, który po uzyskaniu odpowiednik certyfikatów nadaje się sprzedaży jako nawóz .

- Maksymalny czas pracy węzła odwadniania i higienizacji osadu nie może przekroczyć 8h pracy w cyklu 24h.

- Pozostawienie dotychczasowej prasy taśmowej jako rezerwy jawnej wpiętej w ciąg technologiczny odwadniania osadu dla zapewnienia ciągłości procesu.

- Wirówka i prasa winny być zabudowane w pomieszczeniu odwadniania osadu.

- Parametry techniczne urządzeń projektowanego węzła odwodnienia i higienizacji osadu powinny mieć takie parametry techniczne i wydajności, aby zagwarantować właściwą pracę w cyklach dobowych tj.1/3 praca ,2/3 doby postój. Cykl ten wynika z procesu technologicznego tj. pojemności zbiornika osadu ok.200m3 i odprowadzenia i zagęszczenia grawitacyjnego osadu nadmiernego przez czas ok. 16h.

- Pojemność silosu na wapno palone winna wynosić min. 45m3

- Dozowniki wapna i przenośniki osadu i wapna winny mieć płynną regulację wydajności od 0 do 100%.

- Przenośnik taśmowy gorącego granulatu musi mieć długotrwałą odporność na wysokie temperatury rzędu 1400C.

- Należy zabudować składowisko granulatu ob.19 od strony północno – zachodniej i północno wschodniej blachą trapezową zabezpieczająca budynek administracyjno – techniczny od oparów i charakterystycznych zapachów wydzielających się od gorącego granulatu .

- Należy wyminenić prefabrykowane słupy ściany oporowej składowiska osadu (Ob.20) - szt.3.

- Wymiany zużytych pomp recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, ścieków dowożonych, osadu nadmiernego, ścieków surowych, mieszadeł osadu w zbiorniku buforowym wraz z niezbędną armaturą zwrotną odcinającą i regulującą z uwzględnieniem nowszych ekonomiczniejszych rozwiązań.

- Wymiana zużytych przepustnic regulacyjnej o napędzie elektrycznym i odcinającej o napędzie ręcznym w zbiorniku buforowym na urządzenia fabrycznie nowe , przystosowane do pracy w środowisku agresywnym.

- Wymiana zużytych przepustnic regulacyjnej o napędzie elektrycznym i odcinającej o napędzie ręcznym , klap zwrotnych bezpośrednio przy wymienianych pompach w pompowni ścieków surowych  na urządzenia fabrycznie nowe przystosowane do pracy w środowisku agresywnym.

- Podłączenie w/w urządzeń do istniejących układów sterowania, zasilania, bądź zasilenie nowych układów.

- Wykonanie rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji o nowe urządzenia tj: węzeł higienizacji i aglomeracji osadu, węzła przygotowania polielektrolitu, przepustnic odcinających na rurociągach osadu nadmiernego.

- Wymiana rurociągów wody technologicznej na prasę ze stalowych na PE 100 SDR 17 200x11,9mm (PN 10) prowadzonych po istniejącej trasie w gruncie wraz z wykonaniem przyłącza z komory przelewu awaryjnego do wymienianego rurociągu w pkt A. Włączenie do istniejącego węzła technologicznego w kanale technologicznym budynku biurowo – socjalnego. Wymiana rurociągu spowodują zmniejszenie oporów a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na energie urządzeń istniejącego układu hydroforowego.

- Na kanale ścieków oczyszczonych w modernizowanym węźle przelewu awaryjnego zamontować szandory aluminiowe o regulowanej wysokości dostosowanej do potrzeb spiętrzenia wody technologicznej dla obsługiwanych urządzeń (węzeł przygotowania polielektrolitu, wirówka dekantacyjna, prasa taśmowa, prasopłuczki, kraty ).

- Wymiana i montaż armatury na rurociągu wody technologicznej w tj: zasuwy spustowej dn 80mm, zasuwy odcinającej dn 200, zaworów odcinających dn 200, filtra siatkowego dn 200mm.

- Wymiana instalacji odprowadzania osadu nadmiernego z reaktorów A i B do zbiornika operacyjnego ze stalowych na PE 100 SDR 17 110x6,6mm (PN 10) (prowadzonych w gruncie) oraz na PCV klejone PN 10 dn 110mm (prowadzone wewnątrz budynków prowadzonych po istniejącej trasie po ścianach w budynku biurowo – socjalnym) wraz z montażem przepustnic odcinającej z napędem elektrycznym zapewniające właściwe dozowanie ścieków na zbiornik osadu nadmiernego zmniejszenie oporów a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na energie urządzeń pompowych,

- Wymiana armatury na instalacji odprowadzenia osadu nadmiernego tj: zaworów odcinających, przepustnic odcinających o napędzie elektrycznym.

- Wymiana rurociągów ścieków dowożonych ze stalowych na wykonanych ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.403) o połączeniach kołnierzowych oraz z rur ciśnieniowych PCV PN 10.Wymiana zasuw nożowych odcinających ,zaworów zwrotnych kulowych uwzględniona jest w pkt. wymiany pompy ścieków dowożonych, wymianą rurociągu ssącego dn 250 wykonanych z rury ze stali nierdzewnej OH18N9 (1.403) stosując połączenia kołnierzowe w zbiorniku zapewniające zmniejszenie oporów a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na energie urządzeń pompowych.

- Zabezpieczenie rurociągu prowadzonego na zewnątrz zbiornika buforowego izolacją termiczną z wełny mineralnej gr. 50mm zabezpieczoną płaszczem z aluminium .Rurociąg pomiędzy obiektami Ob.08.1 i 08.2 zabezpieczyć termicznie dodatkowo kablem grzejnym.

- Przejścia szczelne w przypadku wymienianych rurociągów wykonać za pomocą uszczelnień łańcuchowych renomowanych firm np.: Integra .

- Wymiana kabli eNN zasilających pompę recyrkulacji zewnętrznej. Kabel prowadzony po reaktorach (obiekt 10a ) oraz w kanałach kanalizacji kablowej do wprowadzenia do rozdzielni niskiego napięcia w budynku ścieków surowych ( obiekt 08.2.).

- Zapewnienie właściwego zdemontowania urządzeń i przekazania ich w miejsce wkazane przez Zamawiającego.

- Zapewnienie ciągłości pracy procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków podczas prac demontażowych i montażowych urządzeń.

- W ramach zadania należy dostosować istniejący system nadzorujący przebieg procesu technologicznego SCADA.

# 10. Opis zakładanych rozwiązań

Zakres prac objętych projektem budowlanym obejmuje 3 grupy robót a 		mianowicie:

I. Montaż urządzeń

II. Wymiana urządzeń.

III. Wykonanie  prac remontowych.

Najważniejszym a zarazem najkosztowniejszym zakresem prac 			remontu i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sandomierzu 		jest rozbudowa węzła odwodnienia i zmiana węzła higienizacji osadu.

Technologia zagospodarowania osadu przewiduje dopływ osadów z 		reaktorów do zbiornika operacyjnego a stamtąd na prasę osadu lub 		wirówkę dekantacyjną i do układu higienizacji i aglomeracji osadu. 		Osad w reaktorze przy udziale tlenku wapnia (CaO) w wyniku reakcji 		egzotermicznej zostanie znacznie osuszony i odprowadzony w postaci 		aglomeratu na składowisko osadu ( sypki granulat ).

Otrzymany produkt (aglomerat) jest materiałem o właściwościach 			wodoodpornych, w którym substancje organiczne z osadów 			komunalnych są zestalone w ziarnach i granulkach.

Odbierany z 	reaktora granulat jest produktem, który zawiera 			nieznaczne ilości metali ciężkich poniżej wartości dopuszczalnych, 		może być wykorzystany, jako polepszacz gleby, po wykonaniu badań i 	 	certyfikacji dopuszczającej ten produkt do obrotu na terenie Polski.

Produkt można bezpiecznie składować na wolnym powietrzu bez 			zadaszenia gdyż jest on materiałem hydrofobowym, odpornym 			na wodę. Aglomerat jest obojętny dla środowiska.

# 11. Wykonanie i montaż urządzeń.

Wykonanie i montaż urządzeń opisane jest w Projekcie Technicznym i 		Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla tego 		przedsięwzięcia.

12. Istniejące uzbrojenie podziemne

Na terenie działki o nr ew. 1346/9 w granicach wykonywanych robót 		istnieje następujące uzbrojenie podziemne:

- Kanalizacja deszczowa

- Telekomunikacja

- eNN

- Rury ściekowe D-110

- Rura D-20 PCV

- Rura technologiczna D-100

- Rura technologiczna D-90

- Kanał c.o.

13. Wywóz materiałów z wyburzeń, demontaży i zagospodarowanie 	          zanieczyszczeń.

Materiały, urządzenia i wyroby budowlane uzyskane z rozbiórek i 	demontaży stanowią własność Zamawiającego.

Jeśli zostaną wskazane przez Zamawiającego jako materiały 	Wykonawcy, wówczas będą stanowić własność Wykonawcy, który 	poniesie koszty ich odebrania z terenu budowy i utylizacji.

14. Przygotowanie i realizacja Projektu

Beneficjentem środków pomocowych z Funduszu Spójności w ramach 	Projektu oraz właścicielem wytworzonego majątku jest 	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 	Sandomierzu Sp. z o. o..

Podmiotem eksploatującym środki trwałe po realizacji Projektu będzie 	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 	Sandomierzu Sp. z o. o.

Zamawiający posiada dokumentację projektową, wykonawczą i 	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na zadania objęte 	Kontraktem.

Odpowiedzialnym za zarządzanie Projektem z ramienia PGKiM w 	Sandomierzu Sp. z o.o. będzie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu 	(MAO) oraz Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.